Инструкция для электриков

по обслуживанию системы электропитания электродегидраторов (ИПМ 25/15 и БУ-02)
Работа по обслуживанию системы электропитания электродегидраторов (ЭД) требует контроля над некоторыми узлами и соединениями. Необходимо контролировать:
1. Высоковольтный соединительный кабель, идущий от ИПМ к проходному изолятору ИПФ-25. Посадочные места под кабель как со стороны ИПМ (высоковольтный стакан), так и со стороны проходного изолятора, должны быть чистыми и сухими внутри и содержать трансформаторное масло, залитое до уровня чуть выше контакта (10-20мл). На наконечнике кабеля обязательно должна быть установлена уплотнительная прокладка (резиновое кольцо). Несоблюдение чистоты и герметичности может привести к прогоранию изоляторов и полному их выходу из строя. При установке кабеля  закручивать гайку до момента, когда вместе с гайкой начнет проворачиваться сам кабель.  Контроль герметичности высоковольтных узлов проводить не реже одного раза в два года согласно ТО на ИПФ-25.
2. Уровень масла в баке ИПМ должен находиться между рисками на смотровом стеклянном окошке, обозначающими минимальный и максимальный уровень масла.

3. Наличие и пригодность масла и силикагеля в патроне осушки ИПМ. Патрон осушки во время осмотра держать строго вертикально для недопущения разлива масла (масло находится в верхней части патрона, силикагель в нижней). Замену селикагеля и масла в патроне осушки осуществлять не реже одного раза в год и после каждого технологического отключения ИПМ25/15.
4. Электропрочность трансформаторного масла необходимо проверять согласно ТО на ИПМ25/15.
Авария на БУ-02 «Нет питания ИПМ» может быть связано не только с выходом из строя деталей ИПМ или БУ, но и при нарушенной схеме подключения питания. Проверить – кнопки на щите сигнализации, автоматы в КТП, тепловые реле на пускателях или автоматах, калитку на ЭДГ и все узлы, которые могут разрывать схему или не позволять её включить. 
Авария «КЗ в ИПМ. Превышение коэффициента трансформации» может сигнализировать о выходе из строя обмоток трансформатора ИПМ. Следует запустить БУ-02 и на индикаторе посмотреть значения тока нагрузки (Iнагр) и тока первичной обмотки (Iперв). Коэффициент трансформации не должен превышать 60 (норма 44), В режиме холостого хода ток первичной обмотки не должен превышать 2-4А при Uзад=5кВ.
