Инструкция операторам

по использованию блока управления (БУ-02) высоковольтного трансформатора ИПМ
Блок управления БУ-02 служит для управления повышающим трансформатором (ИПМ 25/15), питающим электроды ЭД. Обеспечивает включение, остановку, индикацию аварий, изменение параметров работы ИПМ.
1. Пуск в работу. Включить питание на блоке управления БУ-02. Через 15-20 сек на индикаторе появится надпись «ГОТОВ К ПУСКУ» и строчкой ниже предустановленные значения выходного напряжения (Uзад) и тока ограничения (Iогр). Нажать клавишу [ПУСК]. Блок управления перейдет в режим диагностики и 5 сек на индикаторе будет гореть надпись «Блок запущен. Идет контроль». После окончания диагностики блок управления начнет плавно увеличивать напряжение и ток на электродах до достижения заданных значений. На индикаторе будет надпись «Режим стабилизации U. Uвых=....кВ;  Iнагр=...А» где Uвых – текущее напряжение на выходе, Iнагр – текущий ток нагрузки. Напряжение Uвых не должно превышать Uзад; ток Iнагр не больше Iогр.
2. Остановка. Для выключения высоковольтного напряжения с электродов нажать клавишу [СТОП]. На индикаторе прекратится выдача текущих значений тока и напряжения, появится надпись «ГОТОВ К ПУСКУ».
3. Аварии. При возникновении аварийной ситуации блок управления БУ-02 сразу же выключает трансформатор и на индикаторе отображает название аварии, дату и время её возникновения. Эта запись мигает и держится на индикаторе до тех пор, пока не будет нажата клавиша [Сброс защит]. После этого на индикаторе появится [ГОТОВ К ПУСКУ]. При срабатывании аварии следует сделать соответствующую запись в вахтенном журнале, затем квитировать аварию клавишей [Сброс защит]. и попробовать опять запустить БУ-02, так как возможны ложные срабатывания из-за электромагнитных наводок. Если при повторном запуске повторилась та же авария, необходимо устранить ее причины,
4. Режим. Если уровень воды в ЭД повысился, то это приведет к увеличению тока нагрузки (Iнагр) вплоть до достижения им тока ограничения Iогр. При дальнейшем увеличении уровня воды начнет уменьшаться выходное напряжение Uвых. Появится надпись [Вода в ЭДГ]. При снижении напряжения до 0,2кВ и ниже сработает защита «КЗ в нагрузке». В этом случае необходимо осуществлять дренаж воды до восстановления режима «Режим стабилизации Uвых».
Если необходимо производить работы на площадке обслуживания ЭД, то нужно обязательно отключить все блоки управления БУ-02, подключенные к этому ЭД, и при входе на площадку обслуживания ЭД убедиться, что все лампочки на щите сигнализации (ЩС) погашены.
