Россия

ООО «Электротехническая компания ЭИП»

301363, Тульская область, г. Алексин

тел. (факс) (48753) 4-99-52

г. Москва

8 (495) 926-10-80 (217)

________________________________________

ООО «Электротехническая компания ЭИП»

ПАСПОРТ

Устройство регулирования

уровня раздела фаз

УРУФ – 06

Содержание

	1
	Назначение………………………………………………………….
	3

	2
	Технические данные……………………………………………….
	3

	3
	Комплект поставки………………………………………………...
	4

	4
	Меры безопасности………………………………………………...
	5

	5
	Техническое обслуживание……………………………………….
	5

	6
	Транспортирование и хранение…………………………………...
	5

	7
	Свидетельство о приемке………………………………………….
	5

	8
	Гарантийные обязательства……………………………………….
	5


2

	Примечание
	
	

	Под-пись налад-чика
	
	

	Ф.И.О.

налад-чика
	
	

	Дата пуска

в эксплуатацию
	
	

	БУ-02
	К2
	

	
	К1
	

	Установленные конструктивные параметры
	Конец диапазона измерения
	
	

	
	Начало диапазона
	
	

	
	Вели-чина h(Н)
	
	

	Место установки

№ электродегидратора
	
	
	

	Номер изделия
	
	
	

	Наименование изделия
	
	АРR-2200 для измерения плотности
	APR-2200 для измерения высоты столба воды


7

8.4 Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию. Гарантия на отдельные изделия – согласно паспортов на эти изделия. Гарантия на безотказную работу УРУФ в течение этого времени действительна только при пуске УРУФ в эксплуатацию предприятием-изготовителем в период гарантийного срока хранения, при соблюдении условий эксплуатации на каждое изделие и параметров, установленных при проведении пуско-наладочных работ и указанных в табл 2.
8.5 При сроке хранения свыше 6 месяцев, перед установкой на объект, оборудование, входящее в комплект поставки УРУФ, должно быть освидетельствовано изготовителем.

В этом случае гарантийные обязательства действительны в течение 24 месяцев со дня поставки УРУФ. Дата поставки определяется датой отгрузки оборудования УРУФ потребителю по транспортной накладной.

При отсутствии в гарантийном талоне даты пуска УРУФ в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента поставки.

8.6 Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения;

- повреждения, вызванные стихией, пожаром;

- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделий посторонних предметов, веществ;

- повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих и телекоммуникационных сетей.

8.7 УРУФ снимается с гарантии в случае нарушений правил эксплуатации изделий, входящих в его состав.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

	Обозначение
	Дата

изготовления
	Дата

поставки
	Дата

ввода в

эксплуатацию
	Дата

освидетельствования

	УРУФ-06
	28.11.
2012 г.
	12.2012 г.
	
	


Гарантийный   срок   хранения  до:    «__30_» ______июня______ 2013г.

Гарантийный срок эксплуатации до: «_____» __________________ 201_г.

6

1  Назначение

1.1 Устройство регулирования уровня раздела фаз УРУФ-06 (далее-УРУФ) предназначено для измерения уровня воды в технологических аппаратах (электродегидраторах, электрокоалесцерах, отстойниках и др.) при переменной плотности рабочей среды.

УРУФ включает в себя оборудование различного функционального назначения, в том числе измерительные преобразователи давлений APR – 2200 PZ/Ex (далее-преобразователь APR-2200) в искробезопасном исполнении 0ЕхiaIIСТ4 Х.

1.2 УРУФ обеспечивает:

- измерение уровня воды в технологическом аппарате;

- измерение плотности рабочей среды;

- совместно с электрическими регуляторами (например CU 200 UI) автоматическую регулировку уровня раздела фаз в аппарате.

1.3 Условия эксплуатации

1.3.1 Для фланцевых разделителей S-PК:

- диапазоны рабочих температур окружающей среды - минус 40ºС / плюс 85ºС;

- диапазон рабочих температур среды измерения - минус 40ºС / плюс 150ºС;

- рабочая среда – нефть и нефтепродукты.

1.3.2 Для преобразователей APR – 2200:

- диапазон рабочих температур окружающей среды – минус 40ºС / плюс 85ºС; 

- окружающая среда - пыль, брызги воды, испарения нефтепродуктов;

- могут применяться во взрывоопасных зонах В-1а, В-1г.

1.3.3 Для блока управления БУ-02 (далее-БУ-02):

- температура окружающего воздуха – минус 10ºС / плюс 40ºС;

- относительная влажность воздуха 80% при 27ºС.

2  Технические данные

	2.1 Преобразователь APR – 2200:
	

	- напряжение питания, В
	10…28

	- диапазон выходного постоянного тока, мА
	4…20.0

	- высота измеряемого диапазона, м 
	1,5…10.0

	- предел допускаемой основной погрешности от  диапазона измерений, %
	≤± 0,2

	- дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды , %
	≤ 0,5

	2.2 Питание БУ-02
	

	- напряжение 50Гц(±10%), В
	220

	- мощность потребления, Вт
	70


3

3  Комплект поставки

3.1 Данные о комплекте поставки приведены в табл. 1.

Таблица 1
	№

п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.
	Примечание

	1
	
	Фланцевый разделитель

S-PK DN 80 с капиллярными трубками, соединенными с преобразователем APR-2200:

- с двумя выходами

- с одним выходом
	1

2
	

	2
	МЮЖК.406433.14
	Преобразователь давления измерительный:

APR-2200PZ/Ex –16+16 кПА APR-2200РZ/Ex/ -50+50 кПА
	1

1
	

	3
	МЮЖК.406433.14 ПС
	Преобразователь давленияизмерительный APR-2200. Паспорт.
	2
	

	4
	МЮЖК.406433.14 РЭ
	Преобразователь давления измерительный APR-2200.

Руководство по эксплуатации.
	2
	

	5
	
	Барьер искрозащиты

S2Ex-Z-24.
	2
	

	6
	Руководство

по эксплуатации.
Паспорт.
	Барьер искрозащиты

S2Ex-Z-24.
	2
	

	7
	
	Блок питания ZL–24-08.
	1
	

	8
	Паспорт.

Руководство

по эксплуатации.
	Блок питания ZL-24-08.
	1
	

	9
	Паспорт

Техническое описание и инструкция

по эксплуатации
	Устройство регулирования уровня раздела фаз УРУФ-06
	1

1
	

	10
	ЭИП 08
	Блок управления БУ-02.
	1
	Входит в комплект поставки системы питания электродегидратора

СПЭ 02

	11
	ЭИП 08 ПС
	Блок управления БУ-02.

Паспорт.
	1
	

	12
	ЭИП 08 ТО
	Блок управления БУ-02.

Техническое описание и руководство по эксплуатации.
	1
	


4

4  Меры безопасности

4.1 При проведении пуско-наладочных работ и эксплуатации УРУФ необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ (гл.3.4), ПЭЭП, ПТБ,

ЭИП 31 ТО, РЭ на каждое изделие, входящее в состав УРУФ.

ВНИМАНИЕ!!!
Чтобы исключить вероятность повреждения мембран фланцевых разделителей, предохранительные заглушки с них снять непосредственно перед монтажом разделителей на место установки.

5  Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание УРУФ осуществляется оперативно-ремонтным персоналом, изучившим эксплуатационную документацию на УРУФ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

5.2 Техническое обслуживание оборудования и аппаратуры управления, входящих в состав УРУФ производится согласно требованиям разделов паспортов « Техническое обслуживание » или « Заметки по эксплуатации» на соответствующие составные части устройства.

6  Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование и хранение оборудования, производится в соответствии с требованиями, изложенными в разделе паспорта « Транспортирование и хранение » на каждое изделие, входящее в состав УРУФ.

7  Свидетельство о приемке

УРУФ - 06  прошло проверку и признано годным к эксплуатации.

Дата  выпуска        «__28___» ______ноября_______2012г.

Подпись                   __________________________________

                                                              ( МП )

8  Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие изготовитель гарантирует работоспособность УРУФ-06 в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации оборудования, входящего в состав устройства.

8.2 Максимальный срок исполнения гарантии – 15 дней.

8.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев со дня поставки УРУФ потребителю.

5







Таблица 2








24

